## 0 Bemessung VKB
aus LONDONG et al., 2009:
Bemessung
Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Berechnungsformel | Rechen-ergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
Aufenthaltszeit (Durchflusszeit) | tR |  | 1 | Empfohlene Durchflusszeit in der Vorklärung bei Qt: 0,5 … 1 h (gem. A 131, Tab. 1)
Beckenvolumen | VVKB |  | 2170 | Vorhanden: Mehrere Becken mit insgesamt 10.300 m³
Flächenbeschickung | qa |  | 2.5 | Empfohlene Flächenbeschickung: 2,0 bis 4,0 m/h
Beckenoberfläche | A |  | 868
Beckenoberfläche | Avorh. |  | 2000
Beckentiefe | h |  | 2.5
Beckentiefe | hvorh. |  | 8
Beckenbreite | b |  | 10
Fließquerschnittsfläche | AO |  | 25
Beckenlänge | l |  | 412
Nachweise
Beckenvolumen | VVKB |  | 10300
Aufenthaltszeit (Durchflusszeit) bei Trockenwetter | tR,TW |  | 4.7465
Aufenthaltszeit (Durchflusszeit) bei Regenwetter | tR,RW |  | 1.5822
Verhältnis Beckenbreite / Beckenlänge | b/l |  | 0.024272 | Sollwert: 1:3 bis 1:6, d. h. 0,33 … 0,166
Verhältnis Verhältnis Beckentiefe / Beckenlänge | h/l |  | 0.019417 | Sollwert: 1:10 bis 1:25, d. h. 0,1 … 0,04
𝐴= 𝑄_𝑡/𝑞_𝐴
ℎ= 𝑉/𝐴
𝑙= 𝑉/𝐴_𝑂
h * b
𝐴_𝑂= h * b
𝑉_𝑉𝐾𝐵= 𝐴_(𝑣𝑜𝑟ℎ.) ∗ ℎ_(𝑣𝑜𝑟ℎ.)
𝑡_𝑅= 𝑉_𝑉𝐾𝐵/𝑄
𝑉_𝑉𝐾𝐵= 𝑡_(𝑅 )∗ 𝑄_𝑡
𝑞_𝐴= 𝑄_𝑡/𝐴
1,0 h
𝑡_(𝑅,𝑇𝑊)= 𝑉_𝑉𝐾𝐵/𝑄_𝑡 ≥ 1,0 h
0,3 h
𝑡_(𝑅,𝑅𝑊)= 𝑉_𝑉𝐾𝐵/𝑄_𝑚 ≥ 0,3 h

## 0 Ablaufplan Bemessung
Schritt | Aktivität | Die Bemessung von Belebungsanlagen erfolgt iterativ, weil viele Faktoren sich gegenseitig beeinflussen, siehe Bild 3. Der im Folgenden aufgezeigte Berechnungsweg stellt praktisch einen Rechenlauf dar, nach dessen Abschluss es erforderlich werden kann, die Berechnungen mit neuen Annahmen zu wiederholen.
1 | Festlegung der maßgebenden Belastung
2 | Verfahrenswahl: Wenn Stickstoffelimination gefordert wird, ist zu entscheiden, welches Verfahren zur Nitrifikation/Denitrifikation eingesetzt werden soll. Weiterhin ist festzulegen, ob ein Selektor zur Verbesserung der Absetzeigenschaften oder ein anaerobes Becken zur biologischen Phosphorelimination vorgeschaltet werden soll.
3 | Ermittlung des erforderlichen Prozessfaktors (PF) unter Berücksichtigung des Anschlusswerts und gegebenenfalls der gemessenen Zulaufschwankungen. Für Anlagen, die nur auf Nitrifikation auszulegen sind, ist das Schlammalter (tTS,aerob,Bem) unter Berücksichtigung der Bemessungstemperatur zu bestimmen. Beides entfällt bei aerober Schlammstabilisierung.
4 | Bei Anlagen zur Stickstoffelimination ist anhand einer Stickstoffbilanz die Masse an zu denitrifizierendem Nitrat zu ermitteln. Wenn nicht eine prozentuale N-Elimination, sondern ein Konzentrationswert einzuhalten ist, ist die Zulaufkonzentration von hohem Einfluss.
5 | Unter Berücksichtigung des geplanten Denitrifikationsverfahrens ist der erforderliche Anteil des Denitrifikationsvolumens am Belebungsbeckenvolumen (VD/VBB) zu bestimmen. Das Schlammalter (tTS,Bem) ist entsprechend zu berechnen. Für gemeinsame aerobe Schlammstabilisierung ist das Schlammalter entsprechend der maßgebenden Abwassertemperatur zu wählen.
6 | Ermittlung der Schlammproduktion (ÜSd), gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Phosphorelimination und des eventuell zur Denitrifikation in der Phase der maßgebenden Belastung dosierten externen Kohlenstoffs.
7 | Berechnung der erforderlichen Masse an Schlammtrockensubstanz (MTS,BB) für das notwendige Schlammalter.
8 | Annahme des Schlammindexes unter Berücksichtigung der Abwasserzusammensetzung und der Konfiguration der Abwasserreinigung (z. B. vorgeschalteter aerober Selektor oder anaerobes Mischbecken).
9 | Ermittlung des Trockensubstanzgehalts im Bodenschlamm (TSBS) als Funktion von Schlammindex (ISV) und Eindickzeit (tE).
10 | Ermittlung des Trockensubstanzgehalts im Rücklaufschlamm (TSRS) aus dem erreichbaren Trockensubstanzgehalt im Bodenschlamm (TSBS) und der Verdünnung des Räumvolumenstroms in Abhängigkeit vom gewählten Räumsystem.
11 | Wahl des Rücklaufverhältnisses (RV) und Abschätzen des zulässigen Trockensubstanzgehalts des belebten Schlamms (TSBB). Der Trockensubstanzgehalt des belebten Schlamms beeinflusst die Volumina von Belebungsbecken und Nachklärbecken gegenläufig. Zu beachten ist, dass das Volumen des Belebungsbeckens mit steigendem TSBB abnimmt, während mit steigendem TSBB die Oberfläche der Nachklärung und zusätzlich die Tiefe größer werden.
12 | Ermittlung der Nachklärbeckenoberfläche (ANB) aus der zulässigen Flächenbeschickung (qA) bzw. der Schlammvolumenbeschickung (qSV).
13 | Ermittlung der Nachklärbeckentiefe aus Teiltiefen für die Funktionszonen und den weiteren Vorgaben.
14 | Berechnung des Volumens des Belebungsbeckens.
15 | Gegebenenfalls Bemessung eines anaeroben Mischbeckens für biologische Phosphorelimination.
16 | Berechnung der erforderlichen internen Rezirkulation bei vorgeschalteter Denitrifikation oder der Taktdauer bei intermittierenden Denitrifikationsverfahren.
17 | Ermittlung des maßgebenden Sauerstoffverbrauchs zur Auslegung der Belüftungseinrichtung.
18 | Nachweis der verbleibenden Säurekapazität bzw. des Erfordernisses zur Dosierung von Lauge unter Berücksichtigung von Verbrauch und Gewinn an Säurekapazität aus Ammonifikation, Nitrifikation, Denitrifikation und Phosphatfällung sowie der Sauerstoffausnutzung und Einblastiefe.
19 | Gegebenenfalls Bemessung eines aeroben Selektors zur Verbesserung der Absetzeigenschaften des belebten Schlamms.

## 0 Verfahrenswahl
Vorgeschaltete Denitrifikation mit biologischer Phophatelimination

## 0 Standard Fraktionierg. Tab.
|  | Zulauf Kläranlage |  | Zulauf Belebung |  | Rechenschritt
|  | Fracht | Konzentration bei 0,2 m³/E*d | Symbol gemäß DWA-A 131 | nach 1,5…2 h Aufenthalt im VKB
Total COD |  | 120 | 600 | CCSB,ZB | 390 | 1 | 300
Total SS |  | 70 | 350 | XTS,ZB | 140 | 2
Nonvolatile SS |  |  |  | XanorgTS,ZB | 28 | 3
Volatile SS | C |  |  | XorgTS,ZB | 112 | 4
COD particulate |  |  |  | XCSB,ZB | 179 | 5
COD soluble |  |  |  | SCSB,ZB | 211 | 6
COD soluble, nonbiodegradable |  |  |  | SCSB,inert,ZB | 20 | 7
COD particulate, nonbiodegradable |  |  |  | XCSB,inert,ZB | 53.7 | 8
Biodegradable COD (= Total BOD) |  |  |  | CCSB,abb,ZB | 316.3 | 9
Biodegradable COD particulate (= Particulate BOD) |  |  |  | XCSB,abb,ZB | 125.3 | 10
Biodegradable COD soluble (= Soluble BOD) |  |  |  | SCSB,abb,ZB | 191 | 11
600
𝑆_(𝐶𝑆𝐵,𝑍𝐵)= 𝐶_(𝐶𝑆𝐵,𝑍𝐵)− 𝑋_(𝐶𝑆𝐵,𝑍𝐵)
𝑋_(𝑜𝑟𝑔𝑇𝑆,𝑍𝐵)= 𝑋_(𝑇𝑆,𝑍𝐵)− 𝑋_(𝑎𝑛𝑜𝑟𝑔𝑇𝑆,𝑍𝐵)
𝑆_(𝐶𝑆𝐵,𝑎𝑏𝑏,𝑍𝐵)= 𝑆_(𝐶𝑆𝐵,𝑍𝐵)− 𝑆_(𝐶𝑆𝐵,𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡,𝑍𝐵)
𝑋_(𝐶𝑆𝐵,𝑎𝑏𝑏,𝑍𝐵)= 𝑋_(𝐶𝑆𝐵,𝑍𝐵)− 𝑋_(𝐶𝑆𝐵,𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡,𝑍𝐵)
〖_〗
𝑋_(𝐶𝑆𝐵,𝑍𝐵)= 𝑋_(𝑜𝑟𝑔𝑇𝑆,𝑍𝐵)∗1,6

## 0 Standard Fraktionierg. Schema
Default fractions of COD and solids in the influent of the aeration tank
|  |  |  | Total COD |  |  |  |  | Total Suspended Solids
|  |  |  | 390 |  |  |  |  | 140
20%
|  | Soluble COD |  | 5% |  | Particulate COD | 1 g TSS @ 1.6 g COD | Volatile Suspended Solids |  | Non-volatile Suspended Solids
|  | 211 |  |  |  | 179 |  | 112 |  | 28
[7 empty] | 30% | 80% |  | 20%
| Soluble biodegradable COD |  | Soluble non-degradable COD |  | Particulate biodegradable COD |  | Particulate non-degradable COD
| 191 |  | 20 |  | 125.3 |  | 53.7
| 48.97% |  | 5.128% |  | 32.13% |  | 13.77%
316.3
Total BOD
Total COD
|  |  |  | 390 |  |  |  | Parameter | Population-specific loads in raw sewage |  | Concentration in raw sewage if consumption is 200 l/capita*day
|  | Total BOD |  |  |  | Nondegradable COD |  | BOD5 | 60 |  | 300
|  | 81.1% |  |  |  | 18.9% |  | COD | 120 |  | 600
|  | 316.3 |  |  |  | 73.7 |  | TOC | 40 |  | 200
[8 empty] | TSS | 70 |  | 350
[8 empty] | TKN | 11 |  | 55
| Particulate BOD |  | Soluble BOD |  | Nondegradable COD, particulate |  | Nondegradable COD, soluble | NH4-N | 8 |  | 40
| 39.61% |  | 60.39% |  | 72.86% |  | 27.14% | P | 2 |  | 10
| 125.3 |  | 191 |  | 53.7 |  | 20
| 32.13% |  | 48.97% |  | 13.77% |  | 5.128%
111.875
oTS

## 0 Zulauf-Ablauf-Vergleich
Parameter | Zulauffrachten | Resultierende Zulaufkonzentration bei 52,000 m³/d | Ablaufwerte gemäß E-Mail BWB, Herr Schulze vom 11/10/2018: | Ablaufwerte gerundet | Eliminierung
BSB | 22.8 | 438 | BSB5: 4,61 mg/l | 5 | 98.86%
CSB | 54.68 | 1052 | CSB: 41,14 mg/l | 41 | 96.1%
TKN | 4.7 | 90
NH4-N | 3.4182 | 66 | NH4-N: 0,2 mg/l | 0.2 | 99.7%
TIN | 3.4182 | 66 | Nges (anorg) 11,26 mg/l | 11.3 | 82.88%
P gesamt | 0.6 | 12 | P : 0,57 mg/l | 0.6 | 95%
AFS | 23.9 | 460 | Susp. Stoffe: 6,68 mg/l | 7 | 98.48%
Parameter | Influent loads according paper from 10/10/2018: | Resulting influent concentration at 52,000 m³/d (average) | Effluent values according E-Mail Mr. Schulze from 11/10/2018: | Effluent values rounded | Removal
Total BOD | 22.8 | 438 | BSB5: 4,61 mg/l | 5 | 98.86%
Total COD | 54.68 | 1052 | CSB: 41,14 mg/l | 41 | 96.1%
TKN | 4.7 | 90
NH4-N | 3.4182 | 66 | NH4-N: 0,2 mg/l | 0.2 | 99.7%
TIN | 3.4182 | 66 | Nges (anorg) 11,26 mg/l | 11.3 | 82.88%
Total P | 0.6 | 12 | P : 0,57 mg/l | 0.6 | 95%
Total Suspended Solids | 23.9 | 460 | Susp. Stoffe: 6,68 mg/l | 7 | 98.48%

## 1 Zulaufwerte Aufgabe
| Bekannte Eingangsparameter, Wassermengen im Trocken- und Regenwetterfall sowie Frachten und Konzentrationen im Zulauf der Belebung | [5 empty] | Betreiber-angaben
| Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Wert | Wert, umgerechnet auf 1 h | Bemerkungen | Parameter | Zulaufwerte
Ausgangswerte | Einwohnerwert | EW |  |  |  |  | EW | 420000
| Täglicher Abwasserzufluss bei Trockenwetter | Qd |  |  |  |  | Qd | 52000
| Maximaler Trockenwetterzufluss | Qt |  |  |  |  | Qt | 52000
| Bemessungszufluss bei Regenwetter | Qm |  |  |  |  | Qm | 156000
| Tägliche CSB-Fracht im Zulauf zur KA | Bd,CSB,Z |  |  | 0 |  | CSB | 54.68
| Tägliche BSB5-Fracht im Zulauf zur KA | Bd,BSB,Z |  |  | 0 |  | BSB | 22.8
| Tägliche TKN-Fracht im Zulauf zur KA | Bd,TKN,Z |  |  | 0 |  | TKN | 4.7
| Tägliche NO3-N-Fracht im Zulauf zur KA | Bd,NO3-N,Z |  |  | 0
| Tägliche P-Fracht im Zulauf zur KA | Bd,P,Z |  |  | 0 |  | P gesamt | 0.6
| Tägliche Feststofffracht im Zulauf zur KA | Bd,AFS,Z |  |  | 0 |  | AFS | 23.9
| behördlicher Überwachungswert, CSB | CCSB,ÜW
| behördlicher Überwachungswert, Nanorg. | SanorgN,ÜW
| behördlicher Überwachungswert, Pges. | CP,ÜW
"Für die Bemessung (nach A 131) werden folgende wesentliche Zahlenwerte vom Zulauf zur biologischen Stufe, ggf. unter Einschluss der Rückflüsse aus der Schlammbehandlung … benötigt:
Maßgebende Belastung | Maßgebende tiefste Abwassertemperatur | TBem., tief |  | 12
| Maßgebende höchste Abwassertemperatur | TBem., hoch |  | 20
| Tägliche CSB-Fracht im Zulauf zur Belebungsstufe | Bd,CSB,ZB |  |  |  | Zulauffrachten zur Belebungsstufe werden aus den Frachten im Zulauf zur KA unter Berücksichtigung der Abscheideleistungen für 1h Aufenthaltszeit des Abwassers in der Vorklärung gemäß Tab. 2 in DWA-A 131 ermittelt.
| Tägliche BSB5-Fracht im Zulauf zur Belebungsstufe | Bd,BSB,ZB
| Tägliche KN-Fracht im Zulauf zur Belebungsstufe | Bd,TKN,ZB
| Tägliche NO3-N-Fracht im Zulauf zur Belebungsstufe | Bd,NO3-N,ZB
| Tägliche P-Fracht im Zulauf zur Belebungsstufe | Bd,P,ZB
| Tägliche Feststofffracht im Zulauf zur Belebungsstufe | Bd,AFS,ZB
| Maßgebende Konzentration des CSB im Zulauf zur Belebungsstufe (= Total COD) | CCSB,ZB
| Maßgebende Konzentration der abbaubaren organischen Stoffe im Zulauf zur Belebung | CBSB,ZB
| Maßgebende Konzentration des Phosphors im Zulauf zur Belebung | CP,ZB
| Maßgebende Konzentration der Feststoffe im Zulauf zur Belebung | XTS,ZB
𝐶_(𝐵𝑆𝐵.𝑍𝐵)= (𝐵_(𝑑,𝐵𝑆𝐵,𝑍𝐵)∗1000)/𝑄_𝑑
𝐶_(𝑃.𝑍𝐵)= (𝐵_(𝑑,𝑃,𝑍𝐵)∗1000)/𝑄_𝑑
𝑋_(𝑇𝑆.𝑍𝐵)= (𝐵_(𝑑,𝐴𝐹𝑆,𝑍𝐵)∗1000)/𝑄_𝑑
𝐶_(𝐶𝑆𝐵.𝑍𝐵)= (𝐵_(𝑑,𝐶𝑆𝐵,𝑍𝐵)∗1000)/𝑄_𝑑

## 1 Zulaufwerte
Bekannte Eingangsparameter, Wassermengen im Trocken- und Regenwetterfall sowie Frachten und Konzentrationen im Zulauf der Belebung
| Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Wert | Wert, umgerechnet auf 1 h | Bemerkungen | Plausibilitäts-kontrolle
Ausgangswerte | Einwohnerwert | EW |  | 420000
| Täglicher Abwasserzufluss bei Trockenwetter | Qd |  | 52000 | 2170 | Trockenwetterzufluss je Einwohner entspricht fast auf den Liter genau dem mittleren Trinkwasserbedarf in D | 123.8095
| Maximaler Trockenwetterzufluss | Qt |  | 600 | 2170
| Bemessungszufluss bei Regenwetter | Qm |  | 1800 | 6510 | Mischwasserzufluss = Qd * (1 + 2)
| Tägliche CSB-Fracht im Zulauf zur KA | Bd,CSB,Z |  | 54680 | 2278.3333 | CSB-Fracht etwas höher als nach Faustwert von 120 g CSB/(E*d) zu erwarten | 130.1905
| Tägliche BSB5-Fracht im Zulauf zur KA | Bd,BSB,Z |  | 22800 | 950 | BSB5-Fracht niedriger als nach Faustwert von 60 g BSB5/(E*d) zu erwarten | 54.2857
| Tägliche TKN-Fracht im Zulauf zur KA | Bd,TKN,Z |  | 4700 | 195.8333 | TKN-Fracht entspricht fast genau dem Faustwert von 11 g TKN/(E * d) | 11.1905
| Tägliche NO3-N-Fracht im Zulauf zur KA | Bd,NO3-N,Z |  | 0 | 0 | Bei den bisherigen Exkursionen zur KA roch der Zulauf immer stark nach H2S - das ist ein sicheres Zeichen dafür, dass Nitrat / Nitrit auf dem Fließweg zur KA vollständig denitrifiziert wurde
| Tägliche P-Fracht im Zulauf zur KA | Bd,P,Z |  | 600 | 25 | P-Fracht geringfügig niedriger als nach Faustwert von 1,8 g P/(E * d) zu erwarten | 1.4286
| Tägliche Feststofffracht im Zulauf zur KA | Bd,AFS,Z |  | 23900 | 995.8333 | Feststofffracht deutlich niedriger als nach Faustwert von 70 g TS/(E * d) zu erwarten | 56.9048
| behördlicher Überwachungswert, CSB | CCSB,ÜW |  | 68
| behördlicher Überwachungswert, Nanorg. | SanorgN,ÜW |  | 13
| behördlicher Überwachungswert, Pges. | CP,ÜW |  | 1
"Für die Bemessung (nach A 131) werden folgende wesentliche Zahlenwerte vom Zulauf zur biologischen Stufe, ggf. unter Einschluss der Rückflüsse aus der Schlammbehandlung … benötigt:
Maßgebende Belastung | Maßgebende tiefste Abwassertemperatur | TBem., tief |  | 12
| Maßgebende höchste Abwassertemperatur | TBem., hoch |  | 20 |  | keine Angabe vorhanden, deshalb Schätzung
| Tägliche CSB-Fracht im Zulauf zur Belebungsstufe | Bd,CSB,ZB |  | 38276 | 1594.8333 | Zulauffrachten zur Belebungsstufe werden aus den Frachten im Zulauf zur KA unter Berücksichtigung der Abscheideleistungen für 1h Aufenthaltszeit des Abwassers in der Vorklärung gemäß Tab. 2 in DWA-A 131 ermittelt.
| Tägliche BSB5-Fracht im Zulauf zur Belebungsstufe | Bd,BSB,ZB |  | 15960 | 665
| Tägliche TKN-Fracht im Zulauf zur Belebungsstufe | Bd,TKN,ZB |  | 4230 | 176.25
| Tägliche NO3-N-Fracht im Zulauf zur Belebungsstufe | Bd,NO3-N,ZB |  | 0 | 0
| Tägliche P-Fracht im Zulauf zur Belebungsstufe | Bd,P,ZB |  | 540 | 22.5
| Tägliche Feststofffracht im Zulauf zur Belebungsstufe | Bd,AFS,ZB |  | 11950 | 497.9167
| Maßgebende Konzentration des CSB im Zulauf zur Belebungsstufe (= Total COD) | CCSB,ZB |  | 736
| Maßgebende Konzentration der abbaubaren organischen Stoffe im Zulauf zur Belebung | CBSB,ZB |  | 306.9231 |  | Dieser Wert wird nach dem neuen A 131 nicht mehr aus der gemessenen BSB-Zulauffracht, sondern aus der Fraktionierung des CSB ermittelt. Am Beispiel der KA Stahnsdorf bestätigt sich, dass dieser Weg zu einer zutreffenderen Abschätzung der biologisch abbaubaren Organika führt: Nach der Messung ergibt sich ein BSB von 363 mg/l im Zulauf zur Belebung, nach der Fraktionierung beträgt dieser Wert aber 611 mg/l! | 611
| Maßgebende Konzentration des Phosphors im Zulauf zur Belebung | CP,ZB |  | 10.4
| Maßgebende Konzentration der Feststoffe im Zulauf zur Belebung | XTS,ZB |  | 230
𝐶_(𝐵𝑆𝐵.𝑍𝐵)= (𝐵_(𝑑,𝐵𝑆𝐵,𝑍𝐵)∗1000)/𝑄_𝑑
𝐶_(𝑃.𝑍𝐵)= (𝐵_(𝑑,𝑃,𝑍𝐵)∗1000)/𝑄_𝑑
𝑋_(𝑇𝑆.𝑍𝐵)= (𝐵_(𝑑,𝐴𝐹𝑆,𝑍𝐵)∗1000)/𝑄_𝑑
𝐶_(𝐶𝑆𝐵.𝑍𝐵)= (𝐵_(𝑑,𝐶𝑆𝐵,𝑍𝐵)∗1000)/𝑄_𝑑

## 2 CSB-Bilanz Aufg.
Belebungsstufe CSB-Bilanz
Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Reihenfolge der Rechen-schritte | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechen-ergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
CSB im Zulauf zur Belebungsstufe (= Total COD) | CCSB,ZB | 1 | CCSB,ZB = (SCSB,abb,ZB + SCSB,inert,ZB) + (XCSB,abb,ZB + XCSB,inert,ZB) |  | "Der CSB im Zufluss zu einer biologischen Anlage lässt sich in die gelöste und die partikuläre Fraktion unterteilen. Dabei ist zu beachten, dass alle Konzentrationen auf den Abwasserzufluss bezogen sind…" "Jede der beiden Fraktionen (des CCSB,ZB) besteht aus einer abbaubaren und einer inerten Fraktion."
abfiltrierbare Stoffe des Zulaufs (0,45 μm Membranfilter) (= Suspended solids) | XTS,ZB | 2 |  |  | "Die abfiltrierbaren Stoffe des Zulaufs (XTS,ZB) bestehen aus der organischen und der anorganischen Fraktion, letztere geht nicht in CCSB,ZB ein."
CSBgelöst im Zufluss zur Belebungsstufe (= CSB des Filtrates mit 0,45 μm Membranfilter, = soluble COD) | SCSB,ZB | 7 | SCSB,ZB = CCSB,ZB - XCSB,ZB |  | "Jede der beiden Fraktionen (des CCSB,ZB) besteht aus einer abbaubaren und einer inerten Fraktion."
CSB gelöste Fraktion, abbaubar (= soluble biodegradable COD) | SCSB,abb,ZB | 8 | SCSB,abb,ZB = SCSB,ZB - SCSB,inert,ZB |  | Dieser Wert korrespondiert mit dem Sauerstoffverbrauch (OV): OV ist i. d. R. etwas höher als SCSB,abb,ZB.
CSB gelöste Fraktion, inert (= soluble non-degradable COD) | SCSB,inert,ZB | 3 | SCSB,inert,ZB = 0,05 * CCSB,ZB |  | "Die gelöste inerte Fraktion kann näherungsweise mit der gelösten CSB-Konzentration im Ablauf der Nachklärung gleichgesetzt werden... Der Anteil fS des inerten, gelösten CSB am gesamten CSB liegt zwischen 0,05 und 0,1. Wenn keine Messwerte vorliegen, wird für kommunales Abwasser empfohlen, mit fS = 0,05 zu rechnen."
CSB partikuläre Fraktion, inert (= particulate non-degradable COD) | XCSB,inert,ZB | 9 | XCSB,inert,ZB = 0,3 * XCSB,ZB |  | "Je nach Art des Abwassers bzw. der Aufenthaltszeit in der Vorklärung kann fA zwischen 0,2 und 0,35 liegen. Es wird empfohlen, für kommunales Abwasser mit fA = 0,3 zu rechnen."
CSB partikuläre Fraktion, abbaubar (= particulate biodegradable COD) | XCSB,abb,ZB | 10 | XCSB,abb,ZB = XCSB,ZB - XCSB,inert,ZB
abbaubarer CSB im Zufluss zur Belebungsstufe (= BOD) | CCSB,abb,ZB | 11
Glührückstand der abfiltrierbaren Stoffe (= nonvolatile solids) | XanorgTS,ZB | 4 |  |  | "Der Wert von fB kann mit 0,2 bis 0,3 (70 % bis 80 % Glühverlust) angesetzt werden. Der Faktor fB entspricht damit dem analytisch leicht zu bestimmenden Glührückstand der partikulären Substanz. Wenn keine Messwerte vorliegen, wird empfohlen, für Rohabwasser mit fB = 0,3 und für vorgeklärtes Abwasser mit fB = 0,2 zu rechnen."
org. Anteil der abfiltrierbaren Stoffe (= Glühverlust der abfiltrierbaren Stoffe = org. TS = volatile solids) | XorgTS,ZB | 5 | XorgTS,ZB = XTS,ZB - XanorgTS,ZB
CSB, partikuläre Fraktion (= CSB der abfiltrierbaren Stoffe = particulate COD) | XCSB,ZB | 6 |  |  | Kontrollrechnung "Nach vielen Messungen hat die organische Trockensubstanz im Zulauf 1,45 g CSB/g org.TS."
Sauerstoff, der für Atmungsvorgänge verbraucht wird | OV | 12 | OV = CCSB,ZB - (SCSB,inert,ZB + XCSB,ÜS)
Maßgebende Konzentration des CSB im Zulauf zur Belebungsstufe (= Total COD) | CCSB,ZB | 13 | Kontrollrechnung zur Überprüfung der CSB-Bilanz: |  | "Als Ergebnis der biologischen Behandlung ergibt sich der CSB im Ablauf aus der Nachklärung (der sich aus dem gelösten inerten CSB, dem nicht abgebauten gelösten CSB und dem CSB der abfiltrierbaren Stoffe zusammensetzt) und der als CSB gemessene Überschussschlamm (XCSB,ÜS). Die Differenz stellt den für die Atmungsvorgänge verbrauchten Sauerstoff (OV) dar. Vernachlässigt man den nicht abgebauten, gelösten abbaubaren CSB im Ablauf und betrachtet die Schwebestoffe im Ablauf als fehlgeleiteten Überschussschlamm, lässt sich der Erhaltungssatz aufstellen."

## 2a CSB-Bilanz
Belebungsstufe CSB-Bilanz
Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Reihenfolge der Rechen-schritte | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechen-ergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
CSB im Zulauf zur Belebungsstufe (= Total COD) | CCSB,ZB | 1 | Wert übernommen aus Zulaufwerten | 736 | "Der CSB im Zufluss zu einer biologischen Anlage lässt sich in die gelöste und die partikuläre Fraktion unterteilen. Dabei ist zu beachten, dass alle Konzentrationen auf den Abwasserzufluss bezogen sind…" "Jede der beiden Fraktionen (des CCSB,ZB) besteht aus einer abbaubaren und einer inerten Fraktion."
abfiltrierbare Stoffe des Zulaufs (0,45 μm Membranfilter) (= Suspended solids) | XTS,ZB | 2 | Wert übernommen aus Zulaufwerten | 230 | "Die abfiltrierbaren Stoffe des Zulaufs (XTS,ZB) bestehen aus der organischen und der anorganischen Fraktion, letztere geht nicht in CCSB,ZB ein."
CSBgelöst im Zufluss zur Belebungsstufe (= CSB des Filtrates mit 0,45 μm Membranfilter, = soluble COD) | SCSB,ZB | 7 | SCSB,ZB = CCSB,ZB - XCSB,ZB | 442 | "Jede der beiden Fraktionen (des CCSB,ZB) besteht aus einer abbaubaren und einer inerten Fraktion."
CSB gelöste Fraktion, abbaubar (= soluble biodegradable COD) | SCSB,abb,ZB | 8 | SCSB,abb,ZB = SCSB,ZB - SCSB,inert,ZB | 405 | Dieser Wert korrespondiert mit dem Sauerstoffverbrauch (OV): OV ist i. d. R. etwas höher als SCSB,abb,ZB.
CSB gelöste Fraktion, inert (= soluble non-degradable COD) | SCSB,inert,ZB | 3 | SCSB,inert,ZB = 0,05 * CCSB,ZB | 37 | "Die gelöste inerte Fraktion kann näherungsweise mit der gelösten CSB-Konzentration im Ablauf der Nachklärung gleichgesetzt werden... Der Anteil fS des inerten, gelösten CSB am gesamten CSB liegt zwischen 0,05 und 0,1. Wenn keine Messwerte vorliegen, wird für kommunales Abwasser empfohlen, mit fS = 0,05 zu rechnen."
CSB partikuläre Fraktion, inert (= particulate non-degradable COD) | XCSB,inert,ZB | 9 | XCSB,inert,ZB = 0,3 * XCSB,ZB | 88 | "Je nach Art des Abwassers bzw. der Aufenthaltszeit in der Vorklärung kann fA zwischen 0,2 und 0,35 liegen. Es wird empfohlen, für kommunales Abwasser mit fA = 0,3 zu rechnen."
CSB partikuläre Fraktion, abbaubar (= particulate biodegradable COD) | XCSB,abb,ZB | 10 | XCSB,abb,ZB = XCSB,ZB - XCSB,inert,ZB | 206
abbaubarer CSB im Zufluss zur Belebungsstufe (= BOD) | CCSB,abb,ZB | 11 |  | 611
Glührückstand der abfiltrierbaren Stoffe (= nonvolatile solids) | XanorgTS,ZB | 4 | XanorgTS,ZB = 0,2 * XTS,ZB | 46 | "Der Wert von fB kann mit 0,2 bis 0,3 (70 % bis 80 % Glühverlust) angesetzt werden. Der Faktor fB entspricht damit dem analytisch leicht zu bestimmenden Glührückstand der partikulären Substanz. Wenn keine Messwerte vorliegen, wird empfohlen, für Rohabwasser mit fB = 0,3 und für vorgeklärtes Abwasser mit fB = 0,2 zu rechnen."
org. Anteil der abfiltrierbaren Stoffe (= Glühverlust der abfiltrierbaren Stoffe = org. TS = volatile solids) | XorgTS,ZB | 5 | XorgTS,ZB = XTS,ZB - XanorgTS,ZB | 184
CSB, partikuläre Fraktion (= CSB der abfiltrierbaren Stoffe = particulate COD) | XCSB,ZB | 6 |  | 294 | Wenn SCSB,ZB nicht bekannt ist, aber XTS,ZB gemessen wurde, kann der partikuläre CSB aus der organischen Trockensubstanz zu 1,6 g CSB/g oTS abgeschätzt werden.
Sauerstoff, der für Atmungsvorgänge verbraucht wird | OV | 12 | OV = CCSB,ZB - (SCSB,inert,ZB + XCSB,ÜS) | 460
Maßgebende Konzentration des CSB im Zulauf zur Belebungsstufe (= Total COD) | CCSB,ZB | 13 | Kontrollrechnung zur Überprüfung der CSB-Bilanz: | 736 | "Als Ergebnis der biologischen Behandlung ergibt sich der CSB im Ablauf aus der Nachklärung (der sich aus dem gelösten inerten CSB, dem nicht abgebauten gelösten CSB und dem CSB der abfiltrierbaren Stoffe zusammensetzt) und der als CSB gemessene Überschussschlamm (XCSB,ÜS). Die Differenz stellt den für die Atmungsvorgänge verbrauchten Sauerstoff (OV) dar. Vernachlässigt man den nicht abgebauten, gelösten abbaubaren CSB im Ablauf und betrachtet die Schwebestoffe im Ablauf als fehlgeleiteten Überschussschlamm, lässt sich der Erhaltungssatz aufstellen."
Note on E7: Olaf: Entspricht fast 100%ig dem von den BWB übermittelten Ablaufwert

## 2b CSB-TS-Fraktionierg. Schema
Default fractions of COD and solids in the influent of the aeration tank for WWTP Stahnsdorf
|  |  |  | Total COD |  |  |  |  | Total Suspended Solids
|  |  |  | 736 |  |  |  |  | 230
20%
|  | Soluble COD |  | 5% |  | Particulate COD | 1 g TSS @ 1.6 g COD | Volatile Suspended Solids |  | Non-volatile Suspended Solids
|  | 441.6 |  |  |  | 294.4 |  | 184 |  | 46
[7 empty] | 30% | 80% |  | 20%
| Soluble biodegradable COD |  | Soluble non-degradable COD |  | Particulate biodegradable COD |  | Particulate non-degradable COD
| 404.6 |  | 37 |  | 206.4 |  | 88
| 54.97% |  | 5.027% |  | 28.04% |  | 11.96%
611
Total BOD
Total COD
736
|  | Total BOD |  |  |  | Nondegradable COD
|  | 83.02% |  |  |  | 16.98%
|  | 611 |  |  |  | 125
| Particulate BOD |  | Soluble BOD |  | Nondegradable COD, particulate |  | Nondegradable COD, soluble
| 33.78% |  | 66.22% |  | 70.4% |  | 29.6%
| 206.4 |  | 404.6 |  | 88 |  | 37
| 28.04% |  | 54.97% |  | 11.96% |  | 5.027%
184
oTS

## 3 N-Bilanz Aufg.
Belebungsstufe Stickstoffbilanz
Parameterbezeichnung | Formelzeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechen-ergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
Masse an zu denitrifizierendem Nitrat | SNO3,D | SNO3,D = CN,ZB – SorgN,AN – SNH4,AN – SNO3,AN – XorgN,BM
Stickstoff im Zulauf zur Belebung | CN,ZB | CN,ZB = STKN, ZB + SNO3,ZB + SNO2-N,ZB + SNH4-N,Schlammwasser
TKN-Konzentration im Zulauf zur Belebung | CTKN,ZB | CTKN,ZB = SNH4-N, ZB + SorgN,ZB + XorgN,ZB
Nitratkonzentration im Zulauf zur Belebung | SNO3-N,ZB |  |  | Nitratzulauffracht ist explizit angegeben
Nitritkonzentration im Zulauf zur Belebung | SNO2-N,ZB |  |  | Üblicherweise Null (wenn ¹ 0, dann Abbauhemmung in der Nitrifikation zu befürchten!)
Ammoniumkonzentration im Schlammwasser | SNH4-N,Schlammwasser | "Wasser aus der Eindickung und Entwässerung ausgefaulter Schlämme enthält Ammonium in hohen Konzentrationen. Es kann angenommen werden, dass 50 % des in die Schlammfaulung eingebrachten organischen Stickstoffs als Ammoniumstickstoff freigesetzt wird." [ATV-DVWK-A 131, 2000] |  | Zu der N-Fracht des der KA zulaufenden Abwassers sind jene N-Frachten hinzuzurechnen, die aus der Schlammbehandlung stammen (Zentratwasser). gewählt: 4,3 mg/l
Konzentration an organischem Stickstoff im Ablauf | SorgN,AN | "Die Konzentration an organischem Stickstoff im Ablauf kann man mit SorgN,AN = 2 mg/l ansetzen." [ATV-DVWK-A 131, 2000] |  | gewählt 2 mg/l Eine Anforderung an Norg besteht in Anhang 1 der Abwasserverordnung nicht!
Ammoniumgehalt im Ablauf | SNH4,AN | "Der Ammoniumgehalt im Ablauf wird für die Bemessung in der Regel sicherheitshalber mit SNH4,AN = 0 angenommen." [ATV-DVWK-A 131, 2000] |  | Nach Anhang 1 gilt für 90.000 EW ÜWNH4-N = 10 mg/l. gewählt 0 mg/l
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff (Nges) im Ablauf | Nges.anorg.,AN | Ergibt sich aus ÜWNges.anorg., wobei oft ein Sicherheitsabschlag sinnvoll sein kann. Soweit ÜWNges.anorg nicht bekannt ist, kann dieser Wert aus Anhang 1 der Abwasserverordnung entnommen werden. |  | Nach Anhang 1 gilt für 90.000 EW ÜWNges,anorg = 18 mg/l. Für KA Gevelsberg wurde seitens der Behörde offensichtlich die Anforderung für 100.000 EW herangezogen (13 mg/l). gewählt 7,5 mg/l (25% Abschlag)
Nitrat im Ablauf | SNO3,AN |  |  | Die zugrundezulegende Ablaufkonzentration des Nitrates ist als Tagesdurchschnitt einzusetzen. Wenn, wie in Deutschland, die Überwachung an Stichproben erfolgt, ist sie deutlich geringer als der Überwachungswert (SanorgN.ÜW) vorzugeben. Zweckmäßig ist SNO3,AN = 0,8 bis 0,6 · SanorgN,ÜW wobei der kleinere Wert für Anlagen mit hohen Schwankungen der Zulauffrachten gilt.
in die Biomasse eingebaute Stickstofffracht | XorgN,BM | XorgN,BM = 0,04 bis 0,05 · CBSB,ZB |  | gewählt mittlere N-Festlegung in der Biomasse
𝑆_(𝑁𝑂3,𝐴𝑁)=0,6 …0,8 ∗ 𝑆_(𝑎𝑛𝑜𝑟𝑔𝑁,Ü𝑊)

## 3 N-Bilanz
Belebungsstufe Stickstoffbilanz
Parameterbezeichnung | Formelzeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechen-ergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
Masse an zu denitrifizierendem Nitrat | SNO3,D | SNO3,D = CN,ZB – SorgN,AN – SNH4,AN – SNO3,AN – XorgN,BM | 46.8
Stickstoff im Zulauf zur Belebung | CN,ZB | CN,ZB = CTKN, ZB + SNO3,ZB + SNO2-N,ZB + SNH4-N,Schlammwasser | 85.6
TKN-Konzentration im Zulauf zur Belebung | CTKN,ZB | CTKN,ZB = SNH4-N, ZB + SorgN,ZB + XorgN,ZB | 81.3462
Nitratkonzentration im Zulauf zur Belebung | SNO3-N,ZB |  | 0 | Kein Nitrat im Zulauf
Nitritkonzentration im Zulauf zur Belebung | SNO2-N,ZB |  | 0 | Üblicherweise Null (wenn ¹ 0, dann Abbauhemmung in der Nitrifikation zu befürchten!)
Ammoniumkonzentration im Schlammwasser | SNH4-N,Schlammwasser | "Wasser aus der Eindickung und Entwässerung ausgefaulter Schlämme enthält Ammonium in hohen Konzentrationen. Es kann angenommen werden, dass 50 % des in die Schlammfaulung eingebrachten organischen Stickstoffs als Ammoniumstickstoff freigesetzt wird." [ATV-DVWK-A 131, 2000] | 4.3 | Zu der N-Fracht des der KA zulaufenden Abwassers sind jene N-Frachten hinzuzurechnen, die aus der Schlammbehandlung stammen (Zentratwasser). gewählt: 4,3 mg/l
Konzentration an organischem Stickstoff im Ablauf | SorgN,AN | "Die Konzentration an organischem Stickstoff im Ablauf kann man mit SorgN,AN = 2 mg/l ansetzen." [ATV-DVWK-A 131, 2000] | 2 | gewählt 2 mg/l Eine Anforderung an Norg besteht in Anhang 1 der Abwasserverordnung nicht!
Ammoniumgehalt im Ablauf | SNH4,AN | "Der Ammoniumgehalt im Ablauf wird für die Bemessung in der Regel sicherheitshalber mit SNH4,AN = 0 angenommen." [ATV-DVWK-A 131, 2000] | 0.2 | Nach AbwV Anhang 1 gilt für ≥ 100.000 EW ÜWNH4-N = 10 mg/l. KA Stahnsdorf hat Ablaufkonzentration von 0,2 mg NH4-N/l
Stickstoff, gesamt, als Summe von Ammonium-, Nitrit- und Nitratstickstoff (Nges) im Ablauf | Nges.anorg.,AN | Ergibt sich aus ÜWNges.anorg., wobei oft ein Sicherheitsabschlag sinnvoll sein kann. Soweit ÜWNges.anorg nicht bekannt ist, kann dieser Wert aus Anhang 1 der Abwasserverordnung entnommen werden. | 9 | Nach AbwV Anhang 1 gilt für ≥100.000 EW ÜWNges,anorg = 13 mg/l. Für KA Stahnsdorf wurde seitens der Behörde offensichtlich diese Anforderung 1 : 1 übernommen (13 mg/l). gewählt 9 mg/l (25% Abschlag)
Nitrat im Ablauf | SNO3,AN |  | 9.1 | Die zugrundezulegende Ablaufkonzentration des Nitrates ist als Tagesdurchschnitt einzusetzen. Wenn, wie in Deutschland, die Überwachung an Stichproben erfolgt, ist sie deutlich geringer als der Überwachungswert (SanorgN.ÜW) vorzugeben. Zweckmäßig ist SNO3,AN = 0,8 bis 0,6 · SanorgN,ÜW wobei der kleinere Wert für Anlagen mit hohen Schwankungen der Zulauffrachten gilt (gewählt: 0,7).
in die Biomasse eingebaute Stickstofffracht | XorgN,BM | XorgN,BM = 0,04 bis 0,05 · CBSB,ZB | 27.5 | gewählt mittlere N-Festlegung in der Biomasse
𝑆_(𝑁𝑂3,𝐴𝑁)=0,6 …0,8 ∗ 𝑆_(𝑎𝑛𝑜𝑟𝑔𝑁,Ü𝑊)

## 4 P-Bilanz Aufg.
Belebungsstufe Phosphor-Bilanz
Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechen-ergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
Phosphatgehalt nach Bio-P, der durch Flockung/Fällung zu eliminieren ist | XP,Fäll
Konzentration des Phosphors im Ablauf der Nachklärung | CP,AN |  |  | Faktor gewählt zu 0,65 (Mittelwert des angegebenen Schwankungsbereichs)
Phosphor, der in die heterotrophe Biomasse eingebaut wird | XP,BM
Phosphor, der im Wege der biologischen Phosphateliminierung entfernt wird | XP,BioP | (bei vorgeschaltetem anaeroben Becken) |  | Faktor gewählt zu 0,0125 (Mittelwert des angegebenen Schwankungsbereichs)
Fällmittelbedarf | FeFäll,P |  |  | KA Gevelsberg: Phosphatfällung mit Eisen-(III)-Salzen
𝐶_(𝑃,𝐴𝑁)=0,6…0,7 ∗ 〖Ü𝑊〗_𝑃𝑔𝑒𝑠
𝑋_(𝑃,𝐵𝑀)=0,01 ∗ 𝐶_(𝐵𝑆𝐵,𝑍𝐵)
𝑋_(𝑃,𝐵𝑖𝑜𝑃)=0,01…0,015 ∗ 𝐶_(𝐵𝑆𝐵,𝑍𝐵)

## 4 P-Bilanz
Belebungsstufe Phosphor-Bilanz
Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechen-ergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
Phosphatgehalt nach Bio-P, der durch Flockung/Fällung zu eliminieren ist | XP,Fäll |  | 0
Konzentration des Phosphors im Ablauf der Nachklärung | CP,AN |  | 0.6 | Faktor gewählt zu 0,6 (damit Übereinstimmung zu dem P-Messwert im Ablauf der KA Stahnsdorf)
Phosphor, der in die heterotrophe Biomasse eingebaut wird | XP,BM |  | 6.11
Phosphor, der im Wege der biologischen Phosphateliminierung entfernt wird | XP,BioP | (bei vorgeschaltetem anaeroben Becken) | 7.6375 | Faktor gewählt zu 0,0125 (Mittelwert des angegebenen Schwankungsbereichs)
Fällmittelbedarf | FeFäll,P |  | 0 | Annahme: Phosphatfällung mit Eisen-(III)-Salzen
𝐶_(𝑃,𝐴𝑁)=0,6…0,7 ∗ 〖Ü𝑊〗_𝑃𝑔𝑒𝑠
𝑋_(𝑃,𝐵𝑀)=0,01 ∗ 𝐶_(𝐵𝑆𝐵,𝑍𝐵)
𝑋_(𝑃,𝐵𝑖𝑜𝑃)=0,01…0,015 ∗ 𝐶_(𝐵𝑆𝐵,𝑍𝐵)

## 5 tTS,aerob, Anteil VD Aufg.
Berechnen des erforderlichen Volumens des Belebungsbeckens Ermittlung des aeroben Schlammalters und des Volumenanteils der Denitrifikation
Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechen-ergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
Sicherheitsfaktor | SF | "Aufgrund aller bisherigen Erfahrungen wird für kommunale Anlagen empfohlen, bei Anschlusswerten bis zu Bd,BSB,Z = 1.200 kg/d (20.000 EW) wegen der ausgeprägteren Schwankungen der Zulauffrachten mit SF = 1,8 und ab Bd,BSB,Z = 6.000 kg/d (100.000 EW) mit SF = 1,45 zu rechnen. Hierbei kann die Ablaufkonzentration im Mittel bei SNH4,AN = 1,0 mg/l gehalten werden, solange keine negative Beeinflussung der maximalen Wachstumsrate der Nitrifikanten vorliegt." [ATV-DVWK-A 131, 2000]
Aerobes Schlammalter, untere Bemessungsgrenze gemäß Formel | tTS,aerob,Bem | Als Bemessungstemperatur ist jene einzusetzen, bei der in D nach der Abwasserverordnung Stickstoffelimination gefordert wird, d. h. 12°C. |  | "Maßgebend für die Bemessung des Belebungsbeckens ist das Schlammalter (tTS), das in etwa der mittleren Aufenthaltszeit einer Schlammflocke im Belebungsbecken entspricht. Es ist definiert als der Quotient aus der Trockenmasse des Schlammes im Belebungsbecken (VBB · TSBB) und der im Mittel täglich produzierten (und abgezogenen) Trockenmasse an Schlamm. Wenn das Belebungsbecken anoxische Zonen zur Denitrifikation aufweist (VD), ist das aerobe Schlammalter (tTS,aerob) als Quotient der Trockenmasse des Schlammes im aeroben Teil des Belebungsbeckens (VN = VBB – VD) und der im Mittel täglich produzierten Masse an Schlamm definiert." [ATV-DVWK-A 131, 2000]
Aerobes Schlammalter, untere Bemessungsgrenze gemäß Tabelle | tTS,aerob,Bem |  |  | Die BSB-Zulauffracht der KA Gevelsberg liegt mit 5.400 kg BSB/d zwischen den beiden angegebenen Reinigungszielen der Tab. 2, allerdings näher an der Größe der Zulauffracht, die für den rechten Teil der Tabelle gilt. Deshalb kann aus der Tabelle für VD/VBB = 0,4 ein min. tTS,aerob,Bem von etwa 12 ... 13 d abgelesen werden. Für VD/VBB = 0,6 ergibt sich ca. 14. KA Gevelsberg je Straße: N-Zone = 2 x 2.400 m³ = 4.800 m³ DN-Zone = 4 x 1.175 m³ = 4.700 m³ N/DN fakultativ = 2 x 1.175 m³ = 2.350 m³ Ergo: VD/VBB minimal = 4.700 / 11.850 = 40%, VD/VBB maximal = (4.700 + 2.350) / 11.850 = 60% Das Schlammalter muss umso höher sein, je höher der Anteil des Beckenvolumens für die Denitrifikation und je tiefer die Bemessungstemperatur gewählt wird! | 8
Aerobes Schlammalter, gewählt (Aerobes Schlammalter, das der Bemessung für Nitrifikation zu Grunde gelegt wird) | tTS,aerob,Bem
Bemessungsschlammalter (Schlammalter, das der Bemessung zu Grunde gelegt wird) | tTS,Bem
Schlammalter, bezogen auf VBB | tTS
Anteil der Denitrifikationsstufe am Gesamtvolumen der Belebung | VD/VBB

## 5 tTS,aerob, Anteil VD
Berechnen des erforderlichen Volumens des Belebungsbeckens Ermittlung des aeroben Schlammalters und des Volumenanteils der Denitrifikation
Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechen-ergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
Sicherheitsfaktor | SF | "Aufgrund aller bisherigen Erfahrungen wird für kommunale Anlagen empfohlen, bei Anschlusswerten bis zu Bd,BSB,Z = 1.200 kg/d (20.000 EW) wegen der ausgeprägteren Schwankungen der Zulauffrachten mit SF = 1,8 und ab Bd,BSB,Z = 6.000 kg/d (100.000 EW) mit SF = 1,45 zu rechnen. Hierbei kann die Ablaufkonzentration im Mittel bei SNH4,AN = 1,0 mg/l gehalten werden, solange keine negative Beeinflussung der maximalen Wachstumsrate der Nitrifikanten vorliegt." [ATV-DVWK-A 131, 2000] | 1.4 | 20.000 EW @ 1,8 100.000 EW @ 1,45 420.000 EW gewählt 1,4
Aerobes Schlammalter, untere Bemessungsgrenze gemäß Formel | tTS,aerob,Bem | Als Bemessungstemperatur ist jene einzusetzen, bei der in D nach der Abwasserverordnung Stickstoffelimination gefordert wird, d. h. 12°C. | 6.3875 | "Maßgebend für die Bemessung des Belebungsbeckens ist das Schlammalter (tTS), das in etwa der mittleren Aufenthaltszeit einer Schlammflocke im Belebungsbecken entspricht. Es ist definiert als der Quotient aus der Trockenmasse des Schlammes im Belebungsbecken (VBB · TSBB) und der im Mittel täglich produzierten (und abgezogenen) Trockenmasse an Schlamm. Wenn das Belebungsbecken anoxische Zonen zur Denitrifikation aufweist (VD), ist das aerobe Schlammalter (tTS,aerob) als Quotient der Trockenmasse des Schlammes im aeroben Teil des Belebungsbeckens (VN = VBB – VD) und der im Mittel täglich produzierten Masse an Schlamm definiert." [ATV-DVWK-A 131, 2000]
Aerobes Schlammalter, untere Bemessungsgrenze gemäß Tabelle | tTS,aerob,Bem |  | 10.2 | KA Stahnsdorf: N-Zone = 37.200 m³ DN-Zone = 23.000 m³ Ergo: VD/VBB = 23.000 / 66.200 = 35%, Die BSB-Zulauffracht der KA Stahnsdorf beträgt 22.800 kg BSB/d. Somit gilt der rechte Teil der Tabelle. Deshalb ergibt sich nach Tabelle 2 ein min. tTS,aerob,Bem von etwa (9,4 + 11)/2= 10,2 d. Das Schlammalter muss umso höher sein, je höher der Anteil des Beckenvolumens für die Denitrifikation und je tiefer die Bemessungstemperatur gewählt wird! | 8
Aerobes Schlammalter, gewählt (Aerobes Schlammalter, das der Bemessung für Nitrifikation zu Grunde gelegt wird) | tTS,aerob,Bem |  | 10 | gewählt
Bemessungsschlammalter (Schlammalter, das der Bemessung zu Grunde gelegt wird) | tTS,Bem |  | 16 | gewählt
Schlammalter, bezogen auf VBB | tTS |  | 15.4 | Rückrechnung mit den Volumina der KA Stahnsdorf: Der real vorhandene und der gewählte Wert weichen kaum voneinander ab.
Anteil der Denitrifikationsstufe am Gesamtvolumen der Belebung | VD/VBB |  | 40.74%

## 6 DeNi & C-Quelle Aufg.
Berechnen des erforderlichen Volumens des Belebungsbeckens Denitrifikationspotenzial / externe C-Quelle
Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechenergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
Erforderliche Denitrifikationskapazität | SNO3,D / CBSB,ZB
Denitrifikationskapazität, vorhanden | SNO3,D / CBSB,ZB
Konzentration an zu denitrifizierendem Nitrat, die mit dem BSB im Zulauf zum BB nicht denitrifiziert werden kann | SNO3,D,Ext
Mittlere Aufstockung des CSB zum Erreichen der erforderlichen Denitrifikationskapazität | SCSB,Dos
Mittlere Aufstockung des CSB im Zulauf der Belebung durch externe C-Quelle | Bd,BSB,Dos
Mittlerer täglicher Bedarf bei Einsatz von Methanol als C-Quelle | Bd,Methanol,Dos
𝑆_(𝑁𝑂3,𝐷)/𝐶_(𝐵𝑆𝐵,𝑍𝐵) ≤0,15
𝐵_(𝑑,𝐵𝑆𝐵,𝐷𝑜𝑠)= 𝑆_(𝐶𝑆𝐵,𝐷𝑜𝑠)/1000 ∗ 𝑄_𝑑
𝑆_(𝑁𝑂3,𝐷,𝐸𝑥𝑡)= 𝑆_(𝑁𝑂3,𝐷) −0,15 ∗ 𝐶_(𝐵𝑆𝐵,𝑍𝐵)

## 6 DeNi & C-Quelle
Berechnen des Denitrifikationspotenzials / externe C-Quelle
Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechenergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
Erforderliche Denitrifikationskapazität | SNO3,D / CBSB,ZB |  | 0.135
Denitrifikationskapazität, vorhanden | SNO3,D / CBSB,ZB |  | 0.076596 | D. h., dass ausreichend BSB5 für den Stoffwechsel der Heterotrophen in der Denitrifikation zur Verfügung steht. Allerdings trifft diese Aussage nur zu für die auf Grundlage der CSB-Fraktionierung ermittelte BSB-Zulaufkonzentration. Diese ist fast doppelt so hoch wie der Messwert. In Praxi wird aber auch keine C-Quelle benötigt. Das bestätigt die Vermutung, dass die zulaufende BSB5-Fracht deutlich zu niedrig gemessen wurde.
Konzentration an zu denitrifizierendem Nitrat, die mit dem BSB im Zulauf zum BB nicht denitrifiziert werden kann | SNO3,D,Ext |  | -44.85 | Alle nebenstehenden Berechnungen sind zwar rein rechnerisch exakt, bestätigen aber nur, dass ausreichend BSB für die Denitrifikation vorhanden ist (Bedarf hat negatives Vorzeichen). Für SNO3,D,Ext wird deshalb der Wert auf Null gesetzt! Insoweit ergeben die Berechnungen abwassertechnisch wenig Sinn. | 0
Mittlere Aufstockung des CSB zum Erreichen der erforderlichen Denitrifikationskapazität | SCSB,Dos |  | 0
Mittlere Aufstockung des CSB im Zulauf der Belebung durch externe C-Quelle | Bd,BSB,Dos |  | 0
Mittlerer täglicher Bedarf bei Einsatz von Methanol als C-Quelle | Bd,Methanol,Dos |  | 0
0
𝑆_(𝑁𝑂3,𝐷)/𝐶_(𝐵𝑆𝐵,𝑍𝐵) ≤0,15
𝐵_(𝑑,𝐵𝑆𝐵,𝐷𝑜𝑠)= 𝑆_(𝐶𝑆𝐵,𝐷𝑜𝑠)/1000 ∗ 𝑄_𝑑
𝑆_(𝑁𝑂3,𝐷,𝐸𝑥𝑡)= 𝑆_(𝑁𝑂3,𝐷) −(0,15 ∗ 𝐶_(𝐵𝑆𝐵,𝑍𝐵))

## 7 ÜSd, FT, tTS Aufg.
Berechnen des erforderlichen Volumens des Belebungsbeckens Überschussschlammanfall
Parameterbezeichnung | Formelzeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechenergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
Tägliche Schlammproduktion (Feststoffe) | ÜSd
Spezifische Schlammproduktion bei 10…12°C (Ermittlung aus Tabelle 5) | ÜSC,BSB
Tägliche Schlammproduktion aus der Kohlenstoffelimination | ÜSd,C
Tägliche Schlammproduktion aus der Kohlenstoffelimination | ÜSd,C
Tägliche Schlammproduktion aus der Phosphorelimination | ÜSd,P
Temperaturfaktor für die endogene Veratmung | FT
Quotient für Tabelle 5 | XTS,ZB / CBSB,ZB
Täglicher Überschussschlammabzug | QÜS,d
Trockensubstanzgehalt des Überschussschlammes | TSÜS | Im ÜSS ist nach ATV-DVWK-M 368 bei 1h Aufenthaltszeit im VKB und tTS = 10 d mit einem TS-Gehalt von 0,7% bzw. mit einem Anfall von 5,3 l/(E*d) zu rechnen.
Trockensubstanzgehalt des Überschussschlammes | TSÜS
Schlammalter, bezogen auf VBB | tTS
〖〖Ü𝑆〗_(𝑑,𝐶= ) Ü𝑆〗_(𝐶,𝐵𝑆𝐵)∗ 𝐵_(𝑑,𝐵𝑆𝐵,𝑍𝐵)
𝑡_(𝑇𝑆,𝐵𝑒𝑚)= 𝑀_𝑇𝑆/〖Ü𝑆〗_𝑑 = (𝑉_𝐵𝐵 ∗ 〖𝑇𝑆〗_𝐵𝐵)/〖Ü𝑆〗_𝑑 = (𝑉_𝐵𝐵 ∗ 〖𝑇𝑆〗_𝐵𝐵)/((𝑄_(Ü𝑆,𝑑) ∗ 〖𝑇𝑆〗_Ü𝑆+ 𝑄_𝑑 ∗ 𝑋_(𝑇𝑆,𝐴𝑁) ) )
𝑄_(Ü𝑆,𝑑) 𝑖𝑛 [𝑚^3/𝑑]= (〖Ü𝑆〗_(𝑑 ) [(𝑘𝑔 𝑇𝑆)/𝑑])/(〖𝑇𝑆〗_Ü𝑆 [(𝑘𝑔 𝑇𝑆)/(𝑚^3 𝑆𝑐ℎ𝑙𝑎𝑚𝑚𝑤𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟)] )
〖𝑇𝑆〗_Ü𝑆= 〖𝑇𝑆〗_𝑅𝑆

## 7 ÜSd, FT, tTS
Überschussschlammanfall, Trockensubstanzgehalt des ÜSS
Parameterbezeichnung | Formelzeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechenergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
Tägliche Schlammproduktion (Feststoffe) | ÜSd |  | 14000 | KA Stahnsdorf Überschussschlammabzug = 1.900 m³/d bzw. 15.200 kg TS/d (8 g TS/l = 8 kg TS/m³)
Spezifische Schlammproduktion bei 10…12°C (Ermittlung aus Tabelle 5) | ÜSC,BSB |  | 0.8 | Quotient = 0,7 Bemessungsschlammalter tTS,aerob,Bem = 10d
Quotient für Tabelle 5 | XTS,ZB / CBSB,ZB |  | 0.37643
Tägliche Schlammproduktion aus der Kohlenstoffelimination | ÜSd,C |  | 12768 | Berechnung mit der spezifischen Schlammproduktion gem. Tabelle 5
Tägliche Schlammproduktion aus der Kohlenstoffelimination | ÜSd,C |  | 8033.4219 | Berechnung gemäß Formel, Werte plausibel
Tägliche Schlammproduktion aus der Phosphorelimination | ÜSd,P |  | 1191.45
Temperaturfaktor für die endogene Veratmung | FT |  | 1.4157
Täglicher Überschussschlammabzug | QÜS,d |  | 1750 | Berechnung auf der Grundlage des TS-Gehalts des ÜSS
Trockensubstanzgehalt des Überschussschlammes | TSÜS | Im ÜSS ist nach ATV-DVWK-M 368 bei 1h Aufenthaltszeit im VKB und tTS = 10 d mit einem TS-Gehalt von 0,7% bzw. mit einem Anfall von 5,3 l/(E*d) zu rechnen. | 8
Trockensubstanzgehalt des Überschussschlammes | TSÜS |  | 8 | Überprüfung auf Übereinstimmung mit TSRS
Schlammalter, bezogen auf VBB | tTS,Bem. |  | 16 | Kontrollrechnung
〖〖Ü𝑆〗_(𝑑,𝐶= ) Ü𝑆〗_(𝐶,𝐵𝑆𝐵)∗ 𝐵_(𝑑,𝐵𝑆𝐵,𝑍𝐵)
𝑡_(𝑇𝑆,𝐵𝑒𝑚)= 𝑀_𝑇𝑆/〖Ü𝑆〗_𝑑 = (𝑉_𝐵𝐵 ∗ 〖𝑇𝑆〗_𝐵𝐵)/〖Ü𝑆〗_𝑑 = (𝑉_𝐵𝐵 ∗ 〖𝑇𝑆〗_𝐵𝐵)/((𝑄_(Ü𝑆,𝑑) ∗ 〖𝑇𝑆〗_Ü𝑆+ 𝑄_𝑑 ∗ 𝑋_(𝑇𝑆,𝐴𝑁) ) )
𝑄_(Ü𝑆,𝑑) 𝑖𝑛 [𝑚^3/𝑑]= (〖Ü𝑆〗_(𝑑 ) [(𝑘𝑔 𝑇𝑆)/𝑑])/(〖𝑇𝑆〗_Ü𝑆 [(𝑘𝑔 𝑇𝑆)/(𝑚^3 𝑆𝑐ℎ𝑙𝑎𝑚𝑚𝑤𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟)] )
〖𝑇𝑆〗_Ü𝑆= 〖𝑇𝑆〗_𝑅𝑆

## 8 MTS, VBB, VN, VD Aufg.
Berechnen des erforderlichen Volumens des Belebungsbeckens Trockensubstanz im Belebungsbecken, Nitrifikations- und Denitrifikationsvolumina, Raumbelastung, Schlammbelastung
Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechenergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
erforderliche Masse der Feststoffe im Belebungsbecken | MTS,BB |  |  |  | #REF!
Aerobes Schlammalter, bezogen auf VN (resultierendes Schlammalter im Nitrifikationsbecken) | tTS,aerob |  |  |  | #REF!
Volumen des Belebungsbeckens | VBB | Mit dieser Formel läßt sich das minimal erforderliche Volumen des Belebungsbeckens errechnen. |  |  | 3000
Volumen des Belebungsbeckens | VBB | Das gleiche Ergebnis für das minimal erforderliche Volumen des Belebungsbeckens sollte sich auch mit dieser Formel errechnen lassen.
Volumen des Belebungsbeckens | VBB
BSB5-Raumbelastung | BR,BSB
BSB5-Schlammbelastung | BTS,BSB
BSB5-Schlammbelastung | BTS,BSB
Volumen des Belebungsbeckens für Nitrifikation | VN |  |  |  | 2250
Volumen des Belebungsbeckens für Denitrifikation | VD |  |  |  | 750
〖𝑉_(𝐵𝐵 )=𝑉〗_𝑁+ 𝑉_𝐷
𝐵_𝑅= (〖𝐵𝑆𝐵〗_5−𝐹𝑟𝑎𝑐ℎ𝑡 𝑖𝑛 𝑘𝑔/𝑑)/(𝑚^3−𝐵𝑒𝑐𝑘𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛)
𝐵_𝑇𝑆= 𝐵_(𝑑,𝐵𝑆𝐵)/𝑀_(𝑇𝑆,𝐵𝐵) =𝐵_(𝑑,𝐵𝑆𝐵)/(𝑉_𝐵𝐵∗ 〖𝑇𝑆〗_𝐵𝐵 )
𝑉_𝐵𝐵≥ (〖Ü𝑆〗_𝑑 ∗ 𝑡_𝑇𝑆)/〖𝑇𝑆〗_𝐵𝐵

## 8 MTS, VBB, VN, VD
Trockensubstanz im Belebungsbecken, Nitrifikations- und Denitrifikationsvolumina, Raumbelastung, Schlammbelastung
Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechenergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
erforderliche Masse der Feststoffe im Belebungsbecken | MTS,BB |  | 224000 |  | #REF! | 218460
Aerobes Schlammalter, bezogen auf VN (resultierendes Schlammalter im Nitrifikationsbecken) | tTS |  | 16 | Rückrechnung von tTS über die Schlammbilanz ergibt nahezu den gleichen Wert, der für tTS,Bem angesetzt wurde (und das ist gut so…!) | #REF!
Volumen des Belebungsbeckens | VBB | Mit dieser Formel läßt sich das minimal erforderliche Volumen des Belebungsbeckens errechnen. | 68000 | KA Stahnsdorf: VBB = 66.200 m³ | 3000
Volumen des Belebungsbeckens | VBB | Das gleiche Ergebnis für das minimal erforderliche Volumen des Belebungsbeckens sollte sich auch mit dieser Formel errechnen lassen. | 68000
Volumen des Belebungsbeckens | VBB |  | 68000 | Die Volumina eines aeroben Selektors (VSel) oder eines anaeroben Mischbeckens zur biologischen Phosphorelimination (VBio-P) werden nicht dem Belebungsbecken (VBB) zugerechnet. In Anlagen, die nur auf Kohlenstoffelimination ausgerichtet sind, kann das Volumen eines aeroben Selektors als Teil des Belebungsbeckens betrachtet werden.
BSB5-Raumbelastung | BR,BSB |  | 0.23471
BSB5-Schlammbelastung | BTS,BSB |  | 0.07125 | Die Bedingung BTS ≤ 0,15 kg/kg*d für Belebungsanlagen mit Nitrifikation nach dem alten ATV-A 131 von 1981 (zitiert in [GUJER, 2007]) wird eingehalten.
BSB5-Schlammbelastung | BTS,BSB |  | 0.07125
Volumen des Belebungsbeckens für Nitrifikation | VN |  | 40299.5254 |  | 2250
Volumen des Belebungsbeckens für Denitrifikation | VD |  | 27700.4746 |  | 750
〖𝑉_(𝐵𝐵 )=𝑉〗_𝑁+ 𝑉_𝐷
𝐵_𝑅= (〖𝐵𝑆𝐵〗_5−𝐹𝑟𝑎𝑐ℎ𝑡 𝑖𝑛 𝑘𝑔/𝑑)/(𝑚^3−𝐵𝑒𝑐𝑘𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛)
𝐵_𝑇𝑆= 𝐵_(𝑑,𝐵𝑆𝐵)/𝑀_(𝑇𝑆,𝐵𝐵) =𝐵_(𝑑,𝐵𝑆𝐵)/(𝑉_𝐵𝐵∗ 〖𝑇𝑆〗_𝐵𝐵 )
𝑉_𝐵𝐵≥ (〖Ü𝑆〗_𝑑 ∗ 𝑡_(𝑇𝑆,𝐵𝑒𝑚))/〖𝑇𝑆〗_𝐵𝐵

## 9 ISV, tE, TSBB, RV Aufg.
Belebungsbecken Schlammindex, Eindickzeit, Trockensubstanz im Belebungsbecken, Boden- und Rücklaufschlamm, Rücklaufverhältnis
Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechen-ergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
Schlammindex | ISV |  |  | Schlammindex = Schlammvolumen (ml/l) / Schlammtrockensubstanz (g/l)
Schlammindex | ISV
Eindickzeit | tE | Für Belebungsanlagen mit Denitrifikation empfiehlt A 131 eine Eindickzeit tE von 2...2,5 h. "Eine Überschreitung der Eindickzeit von tE = 2,0 h setzt eine sehr weitgehende Denitrifikation im Belebungsbecken voraus. Diese Eindickzeiten werden nur bei entsprechend geringem Schlammindex und kleinem Rücklaufverhältnis erreicht."
Eindickzeit | tE
Ermittlung des Trockensubstanzgehaltes im Bodenschlamm aus TSRS | TSBS
Ermittlung des Trockensubstanzgehaltes im Bodenschlamm als Funktion von ISV und tE | TSBS
Trockensubstanzgehalt im Rücklaufschlamm | TSRS | TSRS = TSBS * 0,7
Rücklaufverhältnis | RV | Die Bemessungsregeln des A 131 gelten für – Nachklärbecken mit Längen bzw. Durchmessern bis etwa 60 m, – Schlammindex 50 l/kg < ISV < 200 l/kg, – Vergleichsschlammvolumen VSV < 600 l/m³, – Rücklaufschlammstrom QRS £ 0,75 · Qm (horizontal durchströmt), bzw. QRS £ 1,0 · Qm (vertikal durchströmt), – Trockensubstanzgehalt im Zulauf Nachklärbecken TSBB bzw. TSAB > 1,0 kg/m³.
Trockensubstanzgehalt im Belebungsbecken | TSBB
Trockensubstanzgehalt des belebten Schlammes | TSBB |  |  |  | .
Rücklaufverhältnis | RV
𝐼𝑆𝑉= 1000/〖𝑇𝑆〗_𝐵𝑆 ∗ ∛(𝑡_𝐸 )
𝑡_𝐸= ((〖𝑇𝑆〗_𝐵𝑆∗𝐼𝑆𝑉)/1000)^3
𝑅𝑉= 〖𝑇𝑆〗_𝐵𝐵/〖〖𝑇𝑆〗_𝑅𝑆 − 𝑇𝑆〗_𝐵𝐵

## 9 ISV, tE, TSBB, RV
Schlammindex, Eindickzeit, Trockensubstanz im Belebungsbecken, Boden- und Rücklaufschlamm, Rücklaufverhältnis
Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechen-ergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
Schlammindex | ISV |  | 100 | 100 gewählt - unterer Wert der linken Spalte der Tab. 6 (höhere Werte führen zu Ergebnissen, die in Widerspruch zur Realität der KA Stahnsdorf stehen)
Schlammindex | ISV |  | 109.5584 | errechnet aus TSBS = 10 kg/m³ und tE = 2 h
Eindickzeit | tE | Für Belebungsanlagen mit Denitrifikation empfiehlt A 131 eine Eindickzeit tE von 2...2,5 h. "Eine Überschreitung der Eindickzeit von tE = 2,0 h setzt eine sehr weitgehende Denitrifikation im Belebungsbecken voraus. Diese Eindickzeiten werden nur bei entsprechend geringem Schlammindex und kleinem Rücklaufverhältnis erreicht." | 2 | gewählt gemäß Tab. 10 Eindickzeit tE = 2,0 h
Eindickzeit | tE |  | 1.5209 | tE errechnet aus TSBS = 10 kg/m³ und ISV = 100 l/kg |  | 1.9531
Ermittlung des Trockensubstanzgehaltes im Bodenschlamm aus TSRS | TSBS |  | 11.5 | abgelesen aus Bild 5: Für ISV = 100 kg/m³ und tE = 1,5 h ergibt sich TSBS = ca. 11,5 kg/m³
Ermittlung des Trockensubstanzgehaltes im Bodenschlamm als Funktion von ISV und tE | TSBS |  | 12.5992 | errechnet aus empirischer Formel
Trockensubstanzgehalt im Rücklaufschlamm | TSRS | TSRS = TSBS * 0,7 | 8 | KA Stahnsdorf
Rücklaufverhältnis | RV | Die Bemessungsregeln des A 131 gelten für – Nachklärbecken mit Längen bzw. Durchmessern bis etwa 60 m, – Schlammindex 50 l/kg < ISV < 200 l/kg, – Vergleichsschlammvolumen VSV < 600 l/m³, – Rücklaufschlammstrom QRS £ 0,75 · Qm (horizontal durchströmt), bzw. QRS £ 1,0 · Qm (vertikal durchströmt), – Trockensubstanzgehalt im Zulauf Nachklärbecken TSBB bzw. TSAB > 1,0 kg/m³. | 0.7 | KA Stahnsdorf: vorwiegend horizontal durchströmte Rundbecken
Trockensubstanzgehalt im Belebungsbecken | TSBB |  | 3.5 | TSBB abzulesen aus Bild 4: Bei ISV = 100 und RV = 0,7 ergibt sich ca. 3,5 kg/m³
Trockensubstanzgehalt des belebten Schlammes | TSBB |  | 3.2941 | Nachrechnen TSBB mit Formel aus Feststoffbilanz des NKB | .
Rücklaufverhältnis | RV |  | 0.7 | Nachrechnen RV mit Formel aus Feststoffbilanz des NKB
Trockensubstanzgehalt im Rücklaufschlamm | TSRS |  | 8 | Nachrechnen TSRS mit Formel aus Feststoffbilanz des NKB
𝐼𝑆𝑉= 1000/〖𝑇𝑆〗_𝐵𝑆 ∗ √(3&𝑡_𝐸 )
𝑡_𝐸= ((〖𝑇𝑆〗_𝐵𝑆∗𝐼𝑆𝑉)/1000)^3
𝑅𝑉= 〖𝑇𝑆〗_𝐵𝐵/〖〖𝑇𝑆〗_𝑅𝑆 − 𝑇𝑆〗_𝐵𝐵
〖𝑇𝑆〗_𝑅𝑆= 〖𝑇𝑆〗_𝐵𝐵 ∗ (1+𝑅𝑉)/𝑅𝑉

## 10 int. Rezi Aufg.
Belebungsbecken Rückführverhältnis und Volumenstrom für interne Rezirkulation
Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechen-ergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
Rückführverhältnis für interne Rezirkulation | RF |  |  | Sofern RF > 3, sollte man dennoch bei RF = 3 bleiben, weil der Gewinn beim Wirkungsgrad mit höheren RF immer kleiner wird.
Rückführverhältnis für interne Rezirkulation | RF
Zu nitrifizierender Ammoniumstickstoff | SNH4,N | SNH4,N » CTKN,ZB = SNH4-N, ZB + SorgN,ZB + XorgN,ZB
anorganischer Stickstoff im Ablauf der Nachklärung | SNO3,N
Wirkungsgrad der Denitrifikation | hD
Volumenstrom der internen Rezirkulation | QRZ | wegen
𝑄_𝑅𝑍=(𝑅𝐹 −𝑅𝑉) ∗ 𝑄_𝑡
𝑅𝐹=𝑄_𝑅𝑆/𝑄_𝑡 + 𝑄_𝑅𝑍/𝑄_𝑡 =RV+ 𝑄_𝑅𝑍/𝑄_𝑡

## 10 int. Rezi
Belebungsbecken Rückführverhältnis und Volumenstrom für interne Rezirkulation
Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechen-ergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
Rückführverhältnis für interne Rezirkulation | RF |  | 7.9 | Sofern RF > 3, sollte man dennoch bei RF = 3 bleiben, weil der Gewinn beim Wirkungsgrad mit höheren RF immer kleiner wird.
Rückführverhältnis für interne Rezirkulation | RF |  | 3 | ...gewählt wird RF = 3 (RF > 3 unwirtschaftlich, weil Gewinn beim Wirkungsgrad mit höheren RF immer kleiner wird)
Zu nitrifizierender Ammoniumstickstoff | SNH4,N | SNH4,N » CTKN,ZB = SNH4-N, ZB + SorgN,ZB + XorgN,ZB | 81.3462 | (Obwohl ein gewisser Restgehalt an Ammoniumstickstoff den Bilanzraum über den Ablauf der Nachklärung verlässt und ein Teil des zu nitrifizierenden Stickstoffs im Belebtschlamm festgelegt wird, wird auf eine Abminderung verzichtet. Damit bleibt man "auf der sicheren Seite".)
anorganischer Stickstoff im Ablauf der Nachklärung | SNO3,AN |  | 9.1 | siehe Registerblatt "N-Bilanz"
Wirkungsgrad der Denitrifikation | hD |  | 75% | Zum Vergleich: Bei RF = 4 wird hD = 80%
Volumenstrom der internen Rezirkulation | QRZ | wegen | 18000
𝑄_𝑅𝑍=(𝑅𝐹 −𝑅𝑉) ∗ 𝑄_𝑡
𝑅𝐹=𝑄_𝑅𝑆/𝑄_𝑡 + 𝑄_𝑅𝑍/𝑄_𝑡 =RV+ 𝑄_𝑅𝑍/𝑄_𝑡

## 11 O2-Zufuhr Aufg.
Belebungsbecken Belüftung / Sauerstoffbedarf
| Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechen-ergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
Bemessung nach BSB | Täglicher Sauerstoffverbrauch für Kohlenstoffelimination | OVd,C
Bemessung nach CSB | Verbrauch für Kohlenstoffelimination | OVd,C
| CSB gelöste Fraktion, inert im Ablauf der Nachklärung (= soluble non-degradable COD) | SCSB,inert,AN
| Als CSB gemessener Überschussschlamm | XCSB,ÜS
| Gebildete Biomasse, die mit dem Überschussschlamm ausgekreist wird, als CSB gemessen | XCSB,BM |  |  | "Der Ertragsfaktor wird mit Y = 0,67 g CSB/g CSBabb und der Zerfallskoeffizient mit b = 0,17 d-1 bei 15° C, beide analog wie im Activated Sludge Model No. 1 ... angenommen."
| Vom endogenen Zerfall der Biomasse verbliebene inerte Feststoffe, die mit dem Überschussschlamm ausgekreist werden, als CSB gemessen | XCSB,inert,BM
| Täglicher Sauerstoffverbrauch für Nitrifikation | OVd,N
| Konzentration des zu denitrifizierenden Nitrats | SNO3,D |  |  | siehe "4 N-Bilanz"
| Nitrat im Zulauf zur Belebung | SNO3,ZB
| Nitrat im Ablauf des NKB | SNO3,AN
| Einsparung an Sauerstoff aus der Denitrifikation | OVd,D
| Sauerstoffverbrauch für die Tagesspitze berechnet für max. fC | OVh |  |  | "Da die Sauerstoffverbrauchsspitze für die Nitrifikation in der Regel vor der Sauerstoffverbrauchsspitze für die Kohlenstoffelimination auftritt, sind zwei Rechengänge, einmal mit fC = 1 und dem ermittelten/angenommenen fN-Wert und einmal mit fN = 1 und dem angenommenen(ermittelten) fC-Wert durchzuführen. Der höhere Wert von OVh ist maßgebend."
| Sauerstoffverbrauch für die Tagesspitze berechnet für max. fN | OVh
| Stossfaktor des Sauerstoffverbrauches für Kohlenstoffelimination | fC |  |  | "Der Stossfaktor fC stellt das Verhältnis des Sauerstoffverbrauches für Kohlenstoffelimination in der Spitzenstunde zum durchschnittlichen Sauerstoffverbrauch dar. Dieses ist wegen der ausgleichenden Wirkung durch die Hydrolyse der Feststoffe nicht das Verhältnis der entsprechenden BSB5-Frachten." Ausgangspunkt: tTS,Bem = 17 d
| Stossfaktor des Sauerstoffverbrauches für Nitrifikation | fN |  |  | "Der Stossfaktor fN ist gleich dem Verhältnis der TKN-Fracht in der 2-h-Spitze zur 24-h-Durchschnittsfracht." Ausgangspunkt: tTS,Bem = 17 d
| erforderliche Sauerstoffzufuhr | erf.aOC
| Sauerstoffsättigungskonzentration | CS
| Sauerstoffkonzentration im BB | Cx |  |  | Der Sauerstoffgehalt im belüfteten Teil des Belebungsbeckens ist zur Bemessung der Belüftungseinrichtung mit Cx = 2 mg/l anzusetzen.
𝑆_(𝑁𝑂3,𝑍𝐵)= (𝐵_(𝑑,𝑁𝑂3,𝑍) ∗1000)/𝑄_𝑑

## 11 O2-Zufuhr
Belebungsbecken Belüftung / Sauerstoffbedarf
| Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechen-ergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
Bemessung nach BSB | Täglicher Sauerstoffverbrauch für Kohlenstoffelimination | OVd,C |  | 20027.7348
Bemessung nach CSB | Verbrauch für Kohlenstoffelimination | OVd,C |  | 23920 | Berechnung mit CSB ergibt deutlich höheres Ergebnis! Grund: BSB ist trotz der Wahl eines höheren Werts als der von den BWB genannte Messwert immer noch zu niedrig ausgewiesen, da der Ablauf-CSB so gering ist.
| Konzentration des Sauerstoffverbrauchs für Kohlenstoffelimination | OV |  | 460 | Bezeichnung und Berechnung nach ATV-DVWK-A 131 (alt)
| Konzentration des Sauerstoffverbrauchs für Kohlenstoffelimination | OVC |  | 460 | Bezeichnung und Berechnung nach DWA-A 131 (neu)
| CSB gelöste Fraktion, inert im Ablauf der Nachklärung (= soluble non-degradable COD) | SCSB,inert,AN |  | 37
| Als CSB gemessener Überschussschlamm | XCSB,ÜS |  | 239
| Gebildete Biomasse, die mit dem Überschussschlamm ausgekreist wird, als CSB gemessen | XCSB,BM |  | 87 | "Der Ertragsfaktor wird mit Y = 0,67 g CSB/g CSBabb und der Zerfallskoeffizient mit b = 0,17 d-1 bei 15° C, beide analog wie im Activated Sludge Model No. 1 ... angenommen."
| Vom endogenen Zerfall der Biomasse verbliebene inerte Feststoffe, die mit dem Überschussschlamm ausgekreist werden, als CSB gemessen | XCSB,inert,BM |  | 64
| Täglicher Sauerstoffverbrauch für Nitrifikation | OVd,N |  | 12500
| Konzentration des zu denitrifizierenden Nitrats | SNO3,D |  | 46.8 | siehe "4 N-Bilanz"
| Nitrat im Zulauf zur Belebung | SNO3,ZB |  | 0
| Nitrat im Ablauf des NKB | SNO3,AN |  | 4
| Einsparung an Sauerstoff aus der Denitrifikation | OVd,D |  | 7057
| Sauerstoffverbrauch für die Tagesspitze berechnet für max. fC | OVh |  | 1484 | "Da die Sauerstoffverbrauchsspitze für die Nitrifikation in der Regel vor der Sauerstoffverbrauchsspitze für die Kohlenstoffelimination auftritt, sind zwei Rechengänge, einmal mit fC = 1 und dem ermittelten/angenommenen fN-Wert und einmal mit fN = 1 und dem angenommenen(ermittelten) fC-Wert durchzuführen. Der höhere Wert von OVh ist maßgebend."
| Sauerstoffverbrauch für die Tagesspitze berechnet für max. fN | OVh |  | 1328.8521
| Stossfaktor des Sauerstoffverbrauches für Kohlenstoffelimination | fC |  | 1.15 | "Der Stossfaktor fC stellt das Verhältnis des Sauerstoffverbrauches für Kohlenstoffelimination in der Spitzenstunde zum durchschnittlichen Sauerstoffverbrauch dar. Dieses ist wegen der ausgleichenden Wirkung durch die Hydrolyse der Feststoffe nicht das Verhältnis der entsprechenden BSB5-Frachten." Ausgangspunkt: tTS,Bem = 15,4 d
| Stossfaktor des Sauerstoffverbrauches für Nitrifikation | fN |  | 1.5 | "Der Stossfaktor fN ist gleich dem Verhältnis der TKN-Fracht in der 2-h-Spitze zur 24-h-Durchschnittsfracht." Ausgangspunkt: tTS,Bem = 15,4 d
| erforderliche Sauerstoffzufuhr | erf.aOC |  | 1920.4706
| Sauerstoffsättigungskonzentration | cS |  | 8.8 | maßgebliche Temperatur = 20°C, hierfür cS abgelesen aus Tabelle
| Sauerstoffkonzentration im BB | cx |  | 2 | Der Sauerstoffgehalt im belüfteten Teil des Belebungsbeckens ist zur Bemessung der Belüftungseinrichtung mit cx = 2 mg/l anzusetzen.
| Erforderliche Gebläseleistung der Belüftung (Luftzufuhr) | VLuft,OC |  | 28000
𝑆_(𝑁𝑂3,𝑍𝐵)= (𝐵_(𝑑,𝑁𝑂3,𝑍) ∗1000)/𝑄_𝑑

## 12 Säurekapazität Aufg.
Nachweis der Säurekapazität
Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechen-ergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
Säurekapazität im Ablauf der Belebung | SKS,AB | SKS,AB ≥ 1,5 mmol/l
Säurekapazität im Ablauf der Belebung | SKS,ZB
Ammoniumkonzentration im Zulauf zur Belebung | SNH4,ZB
Ammoniumkonzentration im Ablauf der Nachklärung | SNH4,AN
Nitratkonzentration im Zulauf zur Belebung | SNO3,ZB
Nitratkonzentration im Ablauf der Nachklärung | SNO3,AN
Verminderung der Säurekapazität durch Zugabe von Metallsalzen zur Phosphorelimination | SFe3
𝑆_(𝑁𝐻4,𝑍𝐵)≈0,6…0,7 ∗ (𝐵_(𝑑,𝑇𝐾𝑁,𝑍𝐵) ∗1000)/〖 𝑄〗_𝑑
𝑆_𝐹𝑒3=𝛽∗ 𝑋_(𝑃,𝐹ä𝑙𝑙)

## 12 Säurekapazität
Nachweis der Säurekapazität
Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechen-ergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
Säurekapazität im Ablauf der Belebung | SKS,AB | SKS,AB ≥ 1,5 mmol/l | 3.618 | Bedingung erfüllt, eine gesonderte Dosierung basischer Chemikalien zur Aufrechterhaltung der nötigen Säurekapazität ist nicht erforderlich
Säurekapazität im Ablauf der Belebung | SKS,ZB |  | 8 | keine Angabe, deshalb Standardwert gewählt
Ammoniumkonzentration im Zulauf zur Belebung | SNH4,ZB |  | 53.7 | Ammoniumkonzentration im Zulauf ist nicht explizit angegeben. Faustwert: NH4-N = 2/3 * TKN
Ammoniumkonzentration im Ablauf der Nachklärung | SNH4,AN |  | 0.2
Nitratkonzentration im Zulauf zur Belebung | SNO3,ZB |  | 0
Nitratkonzentration im Ablauf der Nachklärung | SNO3,AN |  | 9.1
Verminderung der Säurekapazität durch Zugabe von Metallsalzen zur Phosphorelimination | SFe3 |  | 0 | b ist die erforderliche Überdosierung, um sicher zu fällen, gewählt: b » 1,5
𝑆_(𝑁𝐻4,𝑍𝐵)≈0,6…0,7 ∗ (𝐵_(𝑑,𝑇𝐾𝑁,𝑍𝐵) ∗1000)/〖 𝑄〗_𝑑
𝑆_𝐹𝑒3=𝛽∗ 𝑋_(𝑃,𝐹ä𝑙𝑙)

## 13 qA, qSV, VSV, ANB Aufg.
Flächenbeschickung, Schlammvolumenbeschickung, Vergleichsschlammvolumen und Beckenoberfläche für Nachklärbecken
Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechen-ergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
Flächenbeschickung der Nachklärung | qA |  |  | "Die Flächenbeschickung qA darf bei vorwiegend horizontal durchströmten Nachklärbecken 1,6 m/h und bei vorwiegend vertikal durchströmten Nachklärbecken 2,0 m/h nicht übersteigen." [ATV-DVWK-A 131, 2000]
Schlammvolumenbeschickung, bezogen auf ANB | qSV |  |  | "Um den Trockensubstanzgehalt XTS,AN und den dadurch bedingten CSB bzw. Phospor im Ablauf horizontal durchströmter Nachklärbecken niedrig zu halten, ist für vorwiegend horizontal durchströmte Nachklärbecken folgende Schlammvolumenbeschickung qSV einzuhalten: qSV < 500 l/(m²·h) für XTS,AN < 20 mg/l..." "Bei der Nachklärbeckenbemessung müssen für die Schlammvolumenbeschickung qSV nicht zwangsläufig die zulässigen Maximalwerte gewählt werden. Beim Nachweis bestehender Nachklärbecken kann qSV iterativ so lange reduziert werden, bis die rechnerische Tiefe mit der tatsächlich vorhandenen übereinstimmt. Für diese Schlammvolumenbeschickung ist anschließend die Beckenoberfläche nachzuweisen." [ATV-DVWK-A 131, 2000]
Vergleichsschlammvolumen | VSV | VSV = TSBB * ISV
Nachklärbeckenoberfläche | ANB

## 13 qA, qSV, VSV, ANB
Flächenbeschickung, Schlammvolumenbeschickung, Vergleichsschlammvolumen und Beckenoberfläche für Nachklärbecken
Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechen-ergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
Flächenbeschickung der Nachklärung | qA |  | 1.37 | "Die Flächenbeschickung qA darf bei vorwiegend horizontal durchströmten Nachklärbecken 1,6 m/h und bei vorwiegend vertikal durchströmten Nachklärbecken 2,0 m/h nicht übersteigen." [ATV-DVWK-A 131, 2000]
Schlammvolumenbeschickung, bezogen auf ANB | qSV |  | 450 | "Um den Trockensubstanzgehalt XTS,AN und den dadurch bedingten CSB bzw. Phospor im Ablauf horizontal durchströmter Nachklärbecken niedrig zu halten, ist für vorwiegend horizontal durchströmte Nachklärbecken folgende Schlammvolumenbeschickung qSV einzuhalten: qSV < 500 l/(m²·h) für XTS,AN < 20 mg/l..." "Bei der Nachklärbeckenbemessung müssen für die Schlammvolumenbeschickung qSV nicht zwangsläufig die zulässigen Maximalwerte gewählt werden. Beim Nachweis bestehender Nachklärbecken kann qSV iterativ so lange reduziert werden, bis die rechnerische Tiefe mit der tatsächlich vorhandenen übereinstimmt. Für diese Schlammvolumenbeschickung ist anschließend die Beckenoberfläche nachzuweisen." [ATV-DVWK-A 131, 2000]
Vergleichsschlammvolumen | VSV | VSV = TSBB * ISV | 329.4118
Nachklärbeckenoberfläche | ANB |  | 4750

## 14 NKB Aufg.
Nachweise Nachklärbecken Beckentiefe, Gefälle
Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechen-ergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
Nachklärbeckentiefe | h
Klarwasserzone | h1 | "Die Klarwasserzone ist eine Sicherheitszone mit einer Mindesttiefe von h1 = 0,50 m." [ATV-DVWK-A 131, 2000]
Trennzone / Rückströmzone | h2
Dichtestrom- und Speicherzone | h3
Eindick- und Räumzone | h4
Beckentiefe bei 2/3 des NKB-Durchmessers | h4 auf 2/3 Fließweg
hges auf 2/3 Fließweg
Gefälleneigung der Beckensohle

## 14 NKB
Nachweise Nachklärbecken Beckentiefe, Gefälle
Parameterbezeichnung | Formel-zeichen | Berechnungsformel bzw. Hinweise zur Wahl des Werts | Rechen-ergebnis bzw. gewählt | Bemerkungen
Nachklärbeckentiefe | h |  | 4.495
Klarwasserzone | h1 | "Die Klarwasserzone ist eine Sicherheitszone mit einer Mindesttiefe von h1 = 0,50 m." [ATV-DVWK-A 131, 2000] | 0.5
Trennzone / Rückströmzone | h2 |  | 1.7365
Dichtestrom- und Speicherzone | h3 |  | 0.6885
Eindick- und Räumzone | h4 |  | 1.3343 | errechnet
|  |  | 1.57 | gewählt
Beckentiefe bei 2/3 des NKB-Durchmessers | h4 auf 2/3 Fließweg |  | 0.52333 | Überprüfung hges auf 2/3 des Fließweges ≥ 3,00 m Æ NKB = 40 m
| hges auf 2/3 Fließweg |  | 3.765
Gefälleneigung der Beckensohle |  |  | 0.068261 | Überprüfung Neigung Beckensohle ≥ 1 : 15 (= 0,066)

## Erhöhung RV
Istzustand
deu | engl | Current state | Increasing RR
RV | RR | 0.7 | 1 | 1.25 | 1.5
TSBB | MLSS | 3.2941 | 4 | 4.4444 | 4.8
TSRS | TSRAS | 8 | 8 | 8 | 8
〖𝑇𝑆〗_𝑅𝑆 = 〖𝑇𝑆〗_𝐵𝐵 ∗(1+ 𝑅𝑉)/𝑅𝑉
𝑅𝑉 = 〖𝑇𝑆〗_𝐵𝐵/(〖𝑇𝑆〗_𝑅𝑆 − 〖𝑇𝑆〗_𝐵𝐵 )
〖𝑇𝑆〗_𝐵𝐵 = (𝑅𝑉 ∗ 〖𝑇𝑆〗_𝑅𝑆)/(1+𝑅𝑉)
〖𝑇𝑆〗_𝑅𝐴𝑆 =𝑀𝐿𝑆𝑆 ∗(1+ 𝑅𝑅)/𝑅𝑅
𝑅𝑅 = 𝑀𝐿𝑆𝑆/(〖𝑇𝑆〗_𝑅𝐴𝑆 −𝑀𝐿𝑆𝑆)
𝑀𝐿𝑆𝑆 = (𝑅𝑅 ∗ 〖𝑇𝑆〗_𝑅𝐴𝑆)/(1+𝑅𝑅)

## Soll-Ist-Vergleich
Target-performance comparison
| Design Parameter | Target | Current state | Over- /Under-Sizing
| VAT | 73745 | 66200 | -10.23%
| MTS,AT | 243360 | 218460 | -10.23%
| MTS,WAS | 16.9 | 15.2 | -10.06%
| SRT | 12.35 | 14.4 | 16.6%

## Kontrollrechnung int. Rezi
QRAS | 36400
QIRD | 119600 | 3
Qt | 52000 | 4983.3333
𝐷𝑅 = 𝑆_(𝑁𝐻4,𝐼𝑛)/𝑆_(𝑁𝑂3,𝑂𝑢𝑡) −1= 𝑄_𝑅𝐴𝑆/𝑄_𝑡 + 𝑄_𝐼𝑅𝐷/𝑄_𝑡

## Beckenaufteilung
VKB optional | VKB | BB |  |  | NKB
|  | BioP | DN | N
7800 | 2500 | 6000 | 23000 | 37200 | 17600
|  | 9.063% | 34.74% | 56.19%
|  | gewählt: 10% | gewählt: 35% | gewählt: 55%
66200